## 01_封面、修订记录
GCC-OAII AIDC认证评估表
修订记录Revision record
日期 | 修订版本 | 修改描述 | 作者/修订人
2027-07-24 | V0.8 | 输出V0.8版本，首次公开发布 | 王志强、于继博，中国电子工程设计院股份有限公司 王国君、张鹏飞，京东云计算有限公司 郭聪，中通服咨询设计研究院有限公司 郝玉涛、任冰，北京百度网讯科技有限公司 樊韩瑞，上海哔哩哔哩科技有限公司 刘涛，万国数据服务有限公司 谭炳军、曹维兵，北京世纪互联宽带数据中心有限公司 沈诚、房朝龙，润泽科技发展有限公司 胡兴赞、王杰，远景能源有限公司 蔡治平、王曼，华为技术有限公司 张瑜，中国移动通信集团设计院有限公司信息能源所 高远，普洛斯普瑞（深圳）数据科技有限公司 楚阳，北京皓扬云数据科技有限公司

## 02_checklist
GCC-OAII AIDC机房评估checklist | AIDC #1 | [9 empty] | 认证规则和说明： 1，认证条件：ADIC至少达到机房和大机电方案已定，并且正在施工或施工完成的。 2，A列和C列结合开展自评，项目100%自评； 3，“自评结果”中应无“不满足”，若存在不满足应在“不满足项目说明”中提供依说明、支撑数据等，以证明可满足AI整机柜部署。 4，根据参数勾选情况，“自评结果”会出现不同结果，每个结果含义如下： 1）最优：最优设计，对应《AIDC基础设施规范》的中“宜”要求。 2）可接受：满足下限的设计。对应《AIDC基础设施规范》的中“应”要求。 3）Ⅲ级：对应《AIDC基础设施规范》的等级Ⅲ，可部署~300kW AI整机柜。 4）Ⅱ级：对应《AIDC基础设施规范》的等级Ⅱ，可部署~200kW AI整机柜。 5）Ⅰ级：对应《AIDC基础设施规范》的等级Ⅰ，可部署~100kW AI整机柜。 5，认证等级说明：划分3级，Ⅲ级（可部署~300kW AI整机柜），Ⅱ（可部署~200kW AI整机柜），Ⅰ（可部署~100kW AI整机柜）。 6，认证结果：①不满足项由专家评审给出结论。②自评结果中有多个等级时，按最低等级作为最终认证等级。 | 涉及分级认证项目 | 《ADIC基础设施规范》V1.0要求 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级
自评估状态 | [13 empty] | ~100kW | ~200kW | ~300kW
AIDC机房名称 | [11 empty] | 主机房净高 | 不宜小于6m | ≥6m可满足Ⅲ级（300kw）； ＜6m，自评估满足Ⅰ级、Ⅱ级机柜部署（按工业连接器区分功率段）
AIDC机房地址 | [11 empty] | 主机房载荷 | 应16，宜20 | 12-16kN/m2 | 16-20kN/m2 | ≥20kN/m2
机房电力规模 | [11 empty] | 架空地板 | 宜1m | ≥1m可满足Ⅲ级（300kw）； 0.8m~1m，自评估满足Ⅰ级、Ⅱ级机柜部署，提供说明； ＜0.8m，不满足
机房特点 | [11 empty] | 末端配电扩容能力 | 支持300kW扩容 | 支持100kW扩容 | 支持200kW扩容 | 支持300kW扩容
其他 | [11 empty] | 工业连接器 |  | 3+3 63A或6+6 32A：99kW 4+4 63A：132kW | 6+6 63A：198kW | 8+8 63A：264kW 10+10 63A：330kW
评估日期 | [11 empty] | 说明：《AIDC基础设施规范》v1.0覆盖100kW-300kW整机柜，用供电的工业连接器区分功率段；规范2.0计划覆盖300kW-500kW，供电会采用800V，功率段划分逻辑跟随版本编制讨论。
| 参数 | 42 | 0 |  |  |  |  | 自评结果 | 不满足项目说明 | 填写说明
Ⅰ级~Ⅲ级的必评估项目
环境
空气洁净度 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
腐蚀性 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
建筑
主机房净高 | 0. 需评估 | 1 | 0 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | 不满足 | 0 |  | 净高＜6m都应给出可部署的产品功率值，提供可部署说明，包括高度空间分配等。 功率等级请参考右表中工业连接器。
主机房载荷 | 0. 需评估 | 1 | 0 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | 不满足 | 0 |  | ＜12kN认为不满足
下走管场景的架空地板 | 0. 需评估 | 1 | 0 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | 不满足 | 0 |  | ＜1m都应给出可部署的产品功率值，提供可部署说明 功率等级请参考右表中工业连接器。 ＜0.8m认为不满足
上走管场景 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
运输通道高宽和转弯半径 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
运输通道斜坡 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
运输电梯 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
主机房搬运通道宽度 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
供配电系统-末端配电
单个微模块末端配电总功率 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
末端配电扩容或改造能力 | 0. 需评估 | 1 | 0 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | 不满足 | 0 |  | 应提供扩容说明，如何扩容支持xxxkW产品 功率等级请参考右表中工业连接器。
工业连接器 | 0. 需评估 | 1 | 0 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | 不满足 | 0 |  | 提供可支持说明
供配电系统-机房供配电
市电输入系统 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
备电电源系统（柴发） | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
不间断电源UPS架构 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
电池备电时间 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
电池形式 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0 |  | 假如使用其它形式电池，请提供充分说明
园区供电-算电协同 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 |  |  | 0
园区供电-绿电 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 |  |  | 0
风冷系统
600mm单柜位风冷散热能力 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0 |  | 说明风冷方式和能力上限
风冷末端热换温差 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
系统仿真 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
一次侧液冷系统
一次侧容量弹性 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
一次侧冷源系统 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 |  |  | 0
二次侧液冷系统
二次侧液冷主管路设计 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
二次侧管路 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
二次管路（包含CDU到主管路的支管+主管路+主管路到机柜的支管）流阻 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
主管路流阻 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
CDU弹性冗余 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
CDU制冷量 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
CDU可用扬程 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
CDU过滤器 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
CDU板换 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
二次侧冷却液 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
二次侧湿材料 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
交付与运维
智能运营管理系统 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 不满足 |  |  | 0
协同建模 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
仿真验证 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
能耗监控&优化 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 可接受 |  | 0
液冷链路系统监测 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
液冷系统预制部署 | 0. 需评估 | 1 | 0 | 最优 | 可接受 | 不满足 |  | 0
上述满足Ⅲ级后，评估可选加分项（后续版本更新）

## 03_佐证材料清单
序号 | 维度 | 佐证材料 | 自检 | 附件
1 | 机房环境 | 1，设计方案和参数（必选） 2，空气洁净度和腐蚀性报告（补充项）
2 | 机房建筑 | 1，建筑平面图、剖面图、结构设计说明、建筑装修平面图（含地板）
3 | 供配电系统 | 1，高低压架构图，包含柴发、UPS、电池、变压器等 2，电池计算书
4 | 冷源与一次侧 | 1，暖通动力系统图，包括冷冻水、冷却水、末端空调等； 2，设计说明
5 | 二次侧 | 1，二次侧系统图，包括管路、管径和接口图、CDU配置 2，提供工质要求说明
6 | 交付与运维 | 1，智能化拓扑图或设计说明，体现智能化监控（设计阶段，必选） 2，脱敏的检测报告（竣工项目，可选）
7 | 考察 | 1，现场考察（优选） 2，视频考察（次选）
说明： | 1，保密性承诺：上述佐证材料承诺不外传，只用于认证审查
2，佐证材料提供脱敏版
3，针对设计认证